{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Wind"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Wind","index":0,"n_rows":28,"n_cols":15,"rows_kept":28,"merged":[[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[14,8,14,9],[14,11,14,12],[14,13,14,14]]}
["Wind Loads on Chimney/Stack"]
[]
["V =",120,"mph",{"$f":"+V*0.447","v":53.64},"m/s"]
["Exp =","C"]
["α =",9.5]
["zg =",900,"ft",{"$f":"+B6*0.3048","v":274.32},"m"]
[]
["h = ",100,"ft",{"$f":"+B8*0.3048","v":30.48},"m"]
["G = ",0.991,"(Flexible Gust Factor Calcualted in Mathcad Sheet per Para 26.11)"]
["Kzt =",1]
["Kd =",1]
["Ke =",1]
[]
[]
["Elevation",null,"d",null,"Kz","qz",null,"h/d","D*(qz)^0.5",null,"Cf","Af",null,"F"]
["(ft)","(m)","(ft)","(m)",null,"(psf)","(Pa)",null,"Imperial","Metric","Fig 29.4-1","ft^2","m^2","lb","N"]
[100,{"$f":"+A17*0.3048","v":30.48},3,{"$f":"+C17*0.3048","v":0.9144000000000001},{"$f":"2.01*(A17/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":1.2656187421700444,"d":"1.266"}},{"$f":"0.00256*E17*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":46.65576931135652,"d":"46.66"}},{"$f":"0.613*E17*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":2232.2401250523544,"d":"2232.24"}},{"$f":"+h/C17","v":{"v":33.333333333333336,"d":"33.33"}},{"$f":"+C17*F17^0.5","v":{"v":20.491508577999053,"d":"20.49"}},{"$f":"D17*G17^0.5","v":{"v":43.20228052598723,"d":"43.20"}},{"$f":"IF(H17>25,0.7,IF(H17<=1,0.5,IF(AND(H17>1,H17<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H17,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H17,25))))","v":{"v":0.7,"d":"0.700"}},{"$f":"+C17*(A17-A18)","v":{"v":30,"d":"30.00"}},{"$f":"+D17*(B17-B18)","v":{"v":2.7870911999999985,"d":"2.79"}},{"$f":"+F17*G*K17*L17","v":{"v":970.9532151386405,"d":"971.0"}},{"$f":"G17*G*K17*M17","v":{"v":4315.8245882786505,"d":"4315.8"}}]
[{"$f":"+A17-10","v":90},{"$f":"+A18*0.3048","v":{"v":27.432000000000002,"d":"27.43"}},3,{"$f":"+C18*0.3048","v":0.9144000000000001},{"$f":"2.01*(A18/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":1.237854904242713,"d":"1.238"}},{"$f":"0.00256*E18*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":45.63228319000338,"d":"45.63"}},{"$f":"0.613*E18*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":2183.2715447194055,"d":"2183.27"}},{"$f":"+h/C18","v":{"v":33.333333333333336,"d":"33.33"}},{"$f":"+C18*F18^0.5","v":{"v":20.265501442353468,"d":"20.27"}},{"$f":"D18*G18^0.5","v":{"v":42.72578931803787,"d":"42.73"}},{"$f":"IF(H18>25,0.7,IF(H18<=1,0.5,IF(AND(H18>1,H18<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H18,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H18,25))))","v":{"v":0.7,"d":"0.700"}},{"$f":"+C18*(A18-A19)","v":{"v":30,"d":"30.00"}},{"$f":"+D18*(B18-B19)","v":{"v":2.787091200000002,"d":"2.79"}},{"$f":"+F18*G*K18*L18","v":{"v":949.6534454671603,"d":"949.7"}},{"$f":"G18*G*K18*M18","v":{"v":4221.14848211867,"d":"4221.1"}}]
[{"$f":"+A18-10","v":80},{"v":24.384,"d":"24.38"},3,0.9144000000000001,{"$f":"2.01*(A19/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":1.2075379529823704,"d":"1.208"}},{"$f":"0.00256*E19*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":44.51467909874211,"d":"44.51"}},{"$f":"0.613*E19*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":2129.7999005206498,"d":"2129.80"}},{"$f":"+h/C19","v":{"v":33.333333333333336,"d":"33.33"}},{"v":20.01579655893512,"d":"20.02"},{"v":42.19933611030621,"d":"42.20"},{"$f":"IF(H19>25,0.7,IF(H19<=1,0.5,IF(AND(H19>1,H19<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H19,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H19,25))))","v":{"v":0.7,"d":"0.700"}},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":2.7870911999999985,"d":"2.79"},{"$f":"+F19*G*K19*L19","v":{"v":926.394986723922,"d":"926.4"}},{"$f":"G19*G*K19*M19","v":{"v":4117.76612902022,"d":"4117.8"}}]
[70,{"v":21.336000000000002,"d":"21.34"},3,0.9144000000000001,{"$f":"2.01*(A20/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":1.1740645055051222,"d":"1.174"}},{"$f":"0.00256*E20*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":43.28071393094083,"d":"43.28"}},{"$f":"0.613*E20*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":2070.760973478191,"d":"2070.76"}},{"$f":"+h/C20","v":{"v":33.333333333333336,"d":"33.33"}},{"v":19.736423824453798,"d":"19.74"},{"v":41.61033412441373,"d":"41.61"},{"$f":"IF(H20>25,0.7,IF(H20<=1,0.5,IF(AND(H20>1,H20<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H20,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H20,25))))","v":{"v":0.7,"d":"0.700"}},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":2.787091200000002,"d":"2.79"},{"$f":"+F20*G*K20*L20","v":{"v":900.7149376168094,"d":"900.7"}},{"$f":"G20*G*K20*M20","v":{"v":4003.6199625143004,"d":"4003.6"}}]
[60,{"v":18.288,"d":"18.29"},3,0.9144000000000001,{"$f":"2.01*(A21/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":1.136574472681563,"d":"1.137"}},{"$f":"0.00256*E21*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":41.89868136093314,"d":"41.90"}},{"$f":"0.613*E21*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":2004.637777945555,"d":"2004.64"}},{"$f":"+h/C21","v":{"v":33.333333333333336,"d":"33.33"}},{"v":19.41875722718625,"d":"19.42"},{"v":40.94059712595657,"d":"40.94"},{"$f":"IF(H21>25,0.7,IF(H21<=1,0.5,IF(AND(H21>1,H21<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H21,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H21,25))))","v":{"v":0.7,"d":"0.700"}},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1.393545600000001,"d":"1.39"},{"$f":"+F21*G*K21*L21","v":{"v":435.97672890118974,"d":"436.0"}},{"$f":"G21*G*K21*M21","v":{"v":1937.888517358051,"d":"1937.9"}}]
[55,{"v":16.764,"d":"16.76"},4.5,1.3716000000000002,{"$f":"2.01*(A22/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":1.1159440247091945,"d":"1.116"}},{"$f":"0.00256*E22*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":41.13816052687975,"d":"41.14"}},{"$f":"0.613*E22*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":1968.250742713472,"d":"1968.25"}},{"$f":"+h/C22","v":{"v":22.22222222222222,"d":"22.22"}},{"v":28.862566598785264,"d":"28.86"},{"v":60.85099562847656,"d":"60.85"},{"$f":"IF(H22>25,0.7,IF(H22<=1,0.5,IF(AND(H22>1,H22<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H22,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H22,25))))","v":{"v":0.6845678687095642,"d":"0.685"}},{"v":22.5,"d":"22.50"},{"v":2.0903183999999992,"d":"2.09"},{"$f":"+F22*G*K22*L22","v":{"v":627.9391374445651,"d":"627.9"}},{"$f":"G22*G*K22*M22","v":{"v":2791.14907605386,"d":"2791.1"}}]
[50,15.24,5,1.524,{"$f":"2.01*(A23/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":1.0937754255308798,"d":"1.094"}},{"$f":"0.00256*E23*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":40.32093728677036,"d":"40.32"}},{"$f":"0.613*E23*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":1929.1507871319136,"d":"1929.15"}},{"$f":"+h/C23","v":{"v":20,"d":"20.00"}},{"v":31.749384752609913,"d":"31.75"},{"v":66.93727898991482,"d":"66.94"},{"$f":"IF(H23>25,0.7,IF(H23<=1,0.5,IF(AND(H23>1,H23<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H23,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H23,25))))","v":{"v":0.6722221970558167,"d":"0.672"}},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":4.645152,"d":"4.65"},{"$f":"+F23*G*K23*L23","v":{"v":1343.0343694405103,"d":"1343.0"}},{"$f":"G23*G*K23*M23","v":{"v":5969.701386391753,"d":"5969.7"}}]
[40,{"v":12.192,"d":"12.19"},5,1.524,{"$f":"2.01*(A24/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":1.0435807359358187,"d":"1.044"}},{"$f":"0.00256*E24*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":38.470560249538025,"d":"38.47"}},{"$f":"0.613*E24*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":1840.6197023389313,"d":"1840.62"}},{"$f":"+h/C24","v":{"v":20,"d":"20.00"}},{"v":31.01232023306948,"d":"31.01"},{"v":65.38332467670595,"d":"65.38"},{"$f":"IF(H24>25,0.7,IF(H24<=1,0.5,IF(AND(H24>1,H24<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H24,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H24,25))))","v":{"v":0.6722221970558167,"d":"0.672"}},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":4.645152,"d":"4.65"},{"$f":"+F24*G*K24*L24","v":{"v":1281.40088260582,"d":"1281.4"}},{"$f":"G24*G*K24*M24","v":{"v":5695.744501760063,"d":"5695.7"}}]
[30,{"v":9.144,"d":"9.14"},5,1.524,{"$f":"2.01*(A25/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":0.9822525426364028,"d":"0.982"}},{"$f":"0.00256*E25*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":36.209757731748354,"d":"36.21"}},{"$f":"0.613*E25*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":1732.4518557999384,"d":"1732.45"}},{"$f":"+h/C25","v":{"v":20,"d":"20.00"}},{"v":30.087272114528908,"d":"30.09"},{"v":63.433044239074626,"d":"63.43"},{"$f":"IF(H25>25,0.7,IF(H25<=1,0.5,IF(AND(H25>1,H25<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H25,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H25,25))))","v":{"v":0.6722221970558167,"d":"0.672"}},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":4.645152,"d":"4.65"},{"$f":"+F25*G*K25*L25","v":{"v":1206.0966935609533,"d":"1206.1"}},{"$f":"G25*G*K25*M25","v":{"v":5361.022225122036,"d":"5361.0"}}]
[20,{"v":6.096,"d":"6.10"},5,1.524,{"$f":"2.01*(A26/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":0.9018853194026647,"d":"0.902"}},{"$f":"0.00256*E26*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":33.24710041445984,"d":"33.25"}},{"$f":"0.613*E26*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":1590.7038439667772,"d":"1590.70"}},{"$f":"+h/C26","v":{"v":20,"d":"20.00"}},{"v":28.830149329503932,"d":"28.83"},{"v":60.78265024745944,"d":"60.78"},{"$f":"IF(H26>25,0.7,IF(H26<=1,0.5,IF(AND(H26>1,H26<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H26,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H26,25))))","v":{"v":0.6722221970558167,"d":"0.672"}},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":2.322576,"d":"2.32"},{"$f":"+F26*G*K26*L26","v":{"v":553.7073484091613,"d":"553.7"}},{"$f":"G26*G*K26*M26","v":{"v":2461.1935484796895,"d":"2461.2"}}]
[15,{"v":4.572,"d":"4.57"},5,1.524,{"$f":"2.01*(A27/zg)^(2/Alpha)","v":{"v":0.8488841520779031,"d":"0.849"}},{"$f":"0.00256*E27*Kzt*Kd*Ke*V^2","v":{"v":31.293265382199824,"d":"31.29"}},{"$f":"0.613*E27*Kzt*Kd*Ke*$D$3^2","v":{"v":1497.222822838654,"d":"1497.22"}},{"$f":"+h/C27","v":{"v":20,"d":"20.00"}},{"v":27.970191893424605,"d":"27.97"},{"v":58.969600600456076,"d":"58.97"},{"$f":"IF(H27>25,0.7,IF(H27<=1,0.5,IF(AND(H27>1,H27<=7), Interpolate(0.5,0.6,1,H27,7),Interpolate(0.6,0.7,7,H27,25))))","v":{"v":0.6722221970558167,"d":"0.672"}},{"v":75,"d":"75.00"},{"v":6.967728,"d":"6.97"},{"$f":"+F27*G*K27*L27","v":{"v":1563.5027519848977,"d":"1563.5"}},{"$f":"G27*G*K27*M27","v":{"v":6949.669165979598,"d":"6949.7"}}]
[{"$nulls":13},{"$f":"SUM(N17:N27)","v":{"v":10759.37449729363,"d":"10759.4"}},{"$f":"SUM(O17:O27)","v":{"v":47824.72758307689,"d":"47824.7"}}]